## Hoja1
METODOS | ARGUMENTOS | RETORNO | DESCRIPCION
DSE(modelo,ip) | modelo (int), ip(IPAddress) | N/A | INICIALIZADOR DE LA CLASE. EL MODELO PUEDE SER "DSE_8660MKII" O "DSE_8610MKII". LA IP DEBE SER DE TIPO "IPAddress" QUE ES UN TIPO DE DATO HEREDADO DE LA LIBRERIA DE ETHERNET
DSE(modelo,ip,nombre) | modelo (int), ip(IPAddress), nombre(char[]) | N/A | INICIALIZADOR DE LA CLASE IGUAL QUE "DSE(modelo,ip). LA DIFERENCIA ES QUE CON ESTE INICIALIZADOR TAMBIEN SE ASIGNA EL NOMBRE.
begin() | N/A | N/A | ESTA FUNCION SE DEBE LLAMAR EN EL SETUP
connect() | N/A | bool | ESTA FUNCION INICIA LA CONEXION MODBUS CON EL MODULO. RETORNA VERDADERO SI SE ESTABLECE LA CONEXION Y FALSO SI NO SE ESTABLECE LA CONEXION O SI SE DESCONECTA EL MODULO
setName(nombre) | nombre (char[]) | N/A | ESTA FUNCION CAMBIA EL NOMBRE DEL MODULO
getName() | N/A | char[] | ESTA FUNCION DEVUELVE EL NOMBRE DEL MODULO
update() | N/A | N/A | ESTA FUNCION ES LA QUE SE ENCARGA DE LEER LOS REGISTROS DEL MODULO Y DEBE LLAMARSE CADA VEZ QUE SE QUIERA ACTUALIZAR LOS VALORES, GENERALMENTE EN EL LOOP EN UN INTERVALO DE TIEMPO
sendButton(boton) | boton (int) | bool | FUNCION QUE SIMULA PRESIONAR UN BOTON FRONTAL DEL MODULO. LOS MACROS UTILIZADOS SON: "DSE_STOP_BUTTON", "DSE_START_BUTTON", "DSE_TEST_ON_LOAD_BUTTON", "DSE_MANUAL_BUTTON", "DSE_AUTO_BUTTON", "DSE_MUTE_BUTTON", "DSE_TRANSFER_TO_MAIN_BUTTON", "DSE_TRANSFER_TO_GEN_BUTTON". ESTA FUNCION DEVUELVE VERDADERO SI SE LOGRA ENVIAR EL COMANDO
beginTransmission(direccion,cantidad) | direccion (unsigned int), cantidad (unsigned int) | bool | FUNCION QUE INICIA LA TRANSMISION DE UNO O MAS VALORES HACIA LOS REGISTROS DEL MODULO. SE ESPECIFICA LA DIRECCION MODBUS Y LA CANTIDAD DE REGISTROS A ESCRIBIR. ESTA FUNCION RETORNA VERDADERO SI SE LOGRA INICIAR LA TRANSMISION
modbusWrite(valor) | valor (unsigned int) | N/A | FUNCION QUE ES UTILIZADA DESPUES DE "beginTransmission(direccion,cantidad)", Y ESCRIBE UNO A UNO LOS VALORES QUE SE DESEAN ENVIAR AL MODULO
endTransmission() | N/A | N/A | FUNCION QUE TERMINA LA TRANSMISION INICIADA POR "beginTransmission(direccion,cantidad)". Y DEBE LLAMARSE LUEGO DE ESCRIBIRSE TODOS LOS VALORES
stop() | N/A | N/A | DETIENE LA COMUNICACION CON EL MODULO